Приблизительный расчет мотопомпы и длины шланга.

Допустим у помпы в паспорте 55 м макс. напор (55м. по вертикале = 550 по горизонтале) и подача 1200л. Это значит (примерно) для заданных оборотов:

при напоре 0 м (свободный излив)- 1200 л/мин
при напоре 10 м - 1000 л/мин
при напоре 20 м - 800 л/мин
при напоре 30 м - 600 л/мин
при напоре 35 м - 400 л/мин
при напоре 45 м - 200 л/мин
при напоре 55 м - 0 л/мин (полный затык на выходе) 

Точная формула
Выбор модели мотопомпы зависит от ее применения для конкретных условий. Исходными данными являются:

· Максимальная производительность (л/мин)

· Высота водяного столба между расположением мотопомпы и точкой разбора.
· Потери во время передачи воды (гидравлическое сопротивление в трубопроводах, соединениях, кранах).
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	Q - производительность (л/мин)
H - высота точки разбора от поверхности забора воды
Hs - высота расположения помпы по отношению уровня забора воды
Hd - высота подъема
Pr - давление жидкости на выходе в точке разбора (1 бар = 10 м. вод. столба)
L - общая длина трубопровода от точки забора до точки разбора
Ls - длина трубопровода от точки забора до помпы
Ld - длина трубопровода от помпы до точки разбора
K - эквивалент в метрах гидравлических потерь (см. таблицу)


	Таблица гидравлических сопротивлений К
Тип соединений

Гидравлические потери

Кран полностью открыт

1 м

Т-образный переходник

3 м

Разворот на 180 градусов

2.5 м

Поворот на 90 градусов

2 м

Изгиб на 45 градусов

1.5 м
ФОРМУЛА РАСЧЕТА:
H = Hs + Hd + Pr

L = Ls + Ld + K
. 
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	ПРИМЕР РАСЧЕТА:
Для мотопомпы производительностью 600 л/мин с патрубками 2х2 дюйма или 50х50 мм, установленной на расстоянии 2 м от водоема (Ls = 2 м) с длиной подающего шланга 50 м (Ld = 50 м). Дополнительно подсоединен кран (К = 1 м).

Помпа установлена на высоте 5 м от поверхности забора (Hs = 5 м). Высота точки разбора от мотопомпы - 2 м (Hd = 2 м). Желаемое давление на выходе (в точке разбора) должно составлять 0,5 атм, что соответствует примерно 5 м водяного столба (Pr = 5 м).
Общий расчет длины трубопровода:
L = Ls + Ld K = 2 + 50 + 1 = 53 м
Расчет общей высоты подъема:
H = Hs + Hd + Pr = 5 + 2 + 5 = 12 м
Расчет эквивалентной высоты подъема:
Hэ = H + 0,25*L = 12 + 0,25*53 = 25 м

По графику для двухдюймовой помпы величина расхода воды в точке разбора при полученном значении эквивалентной высоты составляет примерно 200 л/мин.


Например Драга 2004SNFH расчитана на помпу Р90 (напор 45 м., 380 литров в минуту), которая дает давление, достаточное для подъема столба воды на 45 метров. Каждые 10 м подачи воды по горизизонтали ьратят 1 м подъема по вертикали. То-есть, если шлюз будет на той же высоте, что и место забора воды, давление упадет на 15 метров, помпа будет давить на 30 метров, производительность упадет на треть. Но вряд ли клиент будет промывать пески на том же уровн, где забор воды.

Простое решение: взять дополнительно помпу Р103 (от драги диаметром 2,5 дюйма мощностью 4 л.с. Тогда на ровном месте в 150 метрах драга будет
работать так же, как задумано. А родной мотор/помпу использовать на местах поблже к воде.
